Техническое приложение

1. Входные данные

На вход сервис получает один файл GeoJSON типа FeatureCollection в WGS 84 (EPSG:4326). Расчёты длин, расстояний и габаритов выполняются в EPSG:32637 (WGS 84 / UTM zone 37N).

Идентификаторы входных объектов могут быть строковыми или числовыми. Идентификатор используется как значение связи и не интерпретируется по его формату.

1.1. Базовый состав

| Объект | object_type | Геометрия | Обязательные атрибуты |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | source | Point | id, object_type |
| Существующая тепловая сеть | heat_network | LineString | id, object_type, diameter |
| Существующая тепловая камера | heat_chamber | Point | id, object_type |
| Точка подключения ОКС | oks_connection_point | Point | id, object_type, flow_tph |
| Пространственное ограничение | restriction | LineString / MultiLineString / Polygon / MultiPolygon | id, object_type, restriction_type |

Расчётный расход точки подключения ОКС (flow_tph) задаётся в т/ч. Каждая точка подключения ОКС (oks_connection_point) рассматривается как самостоятельная цель подключения.

1.2. Допустимое расширение входных данных

Для разработки и демонстрации копия входного файла может дополняться объектами пространственных ограничений (restriction). Обязательные для поддержки типы ограничений перечислены в разделе 4. Дополнительные типы допускаются.

Все полигоны ОКС передаются как пространственные ограничения (restriction) с типом ограничения oks (restriction_type = oks). Связь точки подключения ОКС (oks_connection_point) с конкретным полигоном ОКС отдельным идентификатором не задаётся.

2. Правила построения новой сети

2.1. Геометрия и топология

Один линейный объект новой тепловой сети представляет пару подающего и обратного трубопроводов одного условного диаметра. Расход пары не удваивается.

Для каждой подключаемой точки должен существовать один путь до соответствующего места присоединения к существующей тепловой сети. Замкнутые маршруты не допускаются. Несколько точек подключения могут использовать общий участок сети.

Новая сеть строится прямыми участками, соединёнными поворотами. Угол поворота определяется как изменение направления относительно продолжения предыдущего участка: 0° соответствует движению по прямой. Допускается произвольный угол поворота до 90° включительно. Отдельное удорожание поворота не применяется. Трасса не должна содержать необоснованных мелких изломов, зигзагов и ступенчатых фрагментов.

Разветвления выполняются только в тепловых камерах. Обычный поворот без разветвления камеры не требует. К одной камере может примыкать не более четырёх линейных участков. Каждый линейный участок, геометрически заканчивающийся в камере, считается отдельным примыканием. Проходящая через камеру существующая линия, разделённая камерой на две части, занимает два примыкания.

Поворот без изменения параметров задаётся вершиной линейной геометрии (LineString) и отдельного узла не требует. Технический узел (technical_node) используется только там, где без разветвления заканчивается один участок и начинается другой из-за изменения способа прокладки, профиля глубины или другого параметра. Технический узел не является тепловой камерой, не используется для разветвления и отдельной стоимости не имеет.

Новые участки не должны пересекаться между собой вне общего узла.

Отдельная граница территории поиска не задаётся. Выход маршрута за охват входных объектов сам по себе не запрещён, однако трасса должна оставаться пространственно обоснованной. Явно избыточный уход за пределы зоны исходных объектов для обхода ограничений или искусственного улучшения показателя считается некорректным.

2.2. Подход к точке подключения

Пространственное ограничение ОКС (restriction_type = oks) считается непроходимым препятствием с отступом по разделу 4. Для полигона, содержащего целевую точку подключения ОКС (oks_connection_point), допускается один финальный прямой участок от ближайшей к точке границы полигона до самой точки. Требование отступа к собственному полигону на этот участок не распространяется, в том числе на его часть в зоне отступа перед границей. Остальные ограничения продолжают действовать.

Если в одном полигоне находятся несколько точек подключения ОКС (oks_connection_point), каждая из них рассматривается как самостоятельная цель.

2.3. Расходы, условный диаметр и предельная длина

Расход нового участка равен сумме расчётных расходов (flow_tph) всех точек подключения, расположенных далее по этому участку.

Для каждого участка новой тепловой сети определяется расчётный расход. Условный диаметр выбирается по расчётному расходу и предельной длине в соответствии с таблицей 1. Если минимальный по расходу ДУ не удовлетворяет предельной длине, выбирается следующий минимальный ДУ, удовлетворяющий обоим условиям. На пути между узлами, в которых меняется расчётный расход, выбранный ДУ сохраняется на всей длине. Изменять ДУ только для начала нового отсчёта предельной длины нельзя. Произвольное завышение ДУ не допускается. По направлению от точки подключения к месту присоединения условный диаметр новой сети не должен уменьшаться.

Предельная длина проверяется отдельно по каждому непрерывному пути. Общий участок разветвлённой сети учитывается в каждом соответствующем пути. Длины параллельных ветвей между собой не суммируются. Камера или технический узел без изменения условного диаметра новый отсчёт не начинают. При изменении условного диаметра начинается новый отсчёт.

2.4. Присоединение к существующей сети

Присоединение новой сети к существующей выполняется через тепловую камеру. Если выбранная точка присоединения расположена не далее 10 м от существующей тепловой камеры (heat_chamber) и после подключения к камере будет примыкать не более четырёх линейных участков, используется эта камера. Новый участок сети заканчивается в ней.

В остальных случаях новая тепловая камера (heat_chamber) создаётся непосредственно в выбранной точке существующего участка тепловой сети (heat_network). Отдельный геообъект места присоединения не формируется. Если условию использования существующей камеры соответствуют несколько камер, участник выбирает одну из них. Отдельное минимальное расстояние между существующей и новой камерой не задаётся.

Существующая тепловая сеть и существующие тепловые камеры в расчётной модели не реконструируются. Текущий расход и резерв пропускной способности существующей сети в обязательном расчёте не определяются.

2.5. Неподключённые точки

Неподключение допускается только если сервис не нашёл допустимый маршрут при соблюдении правил приложения. Намеренный отказ от технически доступного подключения для уменьшения итогового показателя не допускается.

3. Справочные параметры

Таблица 1. Условные диаметры, пропускная способность, предельная длина, стоимость и расчётный габарит

| ДУ, мм | Пропускная способность, т/ч | Предельная длина, м | Новое строительство, руб./м | Ширина пары, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,5 | 181 | 74 023 | 0,400 | 0,125 |
| 65 | 8,3 | 245 | 78 631 | 0,430 | 0,140 |
| 80 | 13,2 | 327 | 83 530 | 0,470 | 0,160 |
| 100 | 22,3 | 419 | 89 748 | 0,510 | 0,180 |
| 125 | 40,2 | 554 | 97 275 | 0,600 | 0,225 |
| 150 | 65,1 | 696 | 105 507 | 0,650 | 0,250 |
| 200 | 152,3 | 1 042 | 120 275 | 0,880 | 0,315 |
| 250 | 274,9 | 1 379 | 135 323 | 1,050 | 0,400 |
| 300 | 437,4 | 1 718 | 150 022 | 1,150 | 0,450 |
| 400 | 943,1 | 2 477 | 190 299 | 1,370 | 0,560 |
| 500 | 1 663,4 | 3 245 | 224 137 | 1,670 | 0,710 |
| 600 | 2 627,7 | 4 037 | 264 790 | 1,850 | 0,800 |
| 700 | 3 735,1 | 4 775 | 324 298 | 2,050 | 0,900 |
| 800 | 5 296,8 | 5 644 | 325 996 | 2,250 | 1,000 |
| 900 | 7 165,0 | 6 518 | 327 693 | 2,450 | 1,100 |
| 1000 | 9 391,8 | 7 419 | 418 777 | 2,650 | 1,200 |
| 1200 | 15 012,8 | 9 288 | 428 074 | 3,100 | 1,425 |
| 1400 | 22 501,9 | 11 276 | 683 417 | 3,450 | 1,600 |

3.1. Как учитывать расчётный габарит

Линия новой сети в GeoJSON считается осью пары труб. Для проверки расстояний вокруг оси учитывается расчётная ширина из таблицы 1: внешняя граница сети находится на половине расчётной ширины от оси. В режиме с глубиной расчётная высота используется для проверки вертикальных расстояний.

Для полигонального ограничения расстояние измеряется от границы полигона до внешней границы расчётного габарита новой сети. Для линейного ограничения расстояние измеряется от его геометрии до внешней границы расчётного габарита новой сети. Если для конкретного типа ограничения в разделе 4 задан собственный расчётный габарит, расстояние определяется между внешними границами двух габаритов.

3.2. Стоимость камер и врезок

| Наибольший ДУ примыкающих участков | Стоимость новой камеры, руб. |
| --- | --- |
| 50–200 | 3 000 000 |
| 250–500 | 5 000 000 |
| 600–1000 | 8 000 000 |
| 1200–1400 | 12 000 000 |

Условный диаметр новой тепловой камеры (diameter) и её стоимость определяются по наибольшему ДУ всех примыкающих к ней участков тепловой сети. Стоимость новой камеры включает присоединение к существующей сети. Отдельная стоимость врезки при строительстве новой камеры не добавляется.

При присоединении новой сети к существующей тепловой камере стоимость одной врезки составляет 5 000 000 руб. Каждый новый линейный участок, заканчивающийся в существующей камере, считается одной врезкой.

4. Пространственные ограничения

Минимальное горизонтальное расстояние применяется при прохождении рядом с объектом. Внутри разрешённого специального пересечения оно не проверяется. Если для ограничения задан минимальный угол пересечения, для линейной геометрии он определяется относительно линии ограничения. Для полигональной геометрии угол проверяется в точке входа специального участка относительно границы полигона, через который проходит трасса. Длина специального участка за границей полигона отсчитывается вдоль трассы.

Для способа прокладки (laying_method) используются значения «обычный участок» (base) и «специальный проход» (special). Специальный проход выполняется одним прямым участком. На границах специального прохода участок делится. Если граница не совпадает с тепловой камерой или точкой подключения ОКС, создаётся технический узел (technical_node).

В базовом двумерном режиме проверяются плановые требования таблицы 2. Требования по вертикальному положению применяются только в дополнительном режиме с учётом глубины.

Таблица 2. Правила по типам ограничений

| Объект / тип | Правило | Мин. горизонтальное расстояние | Угол | Условия пересечения | Границы специального участка | Kспец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС (restriction_type = oks) | Пересечение запрещено | 5 м при ДУ < 500, 7 м при ДУ 500–800, 9 м при ДУ ≥ 900 |  |  |  |  |
| Парк (park) | Пересечение запрещено | 1,0 м |  |  |  |  |
| Территория социального объекта (social_area) | Пересечение запрещено | 1,0 м |  |  |  |  |
| Запрещённая территория (prohibited_site) | Пересечение запрещено | 1,0 м |  |  |  |  |
| Водный объект (water) | Пересечение запрещено | 1,0 м |  |  |  |  |
| Железная дорога (railway) | Пересечение запрещено | 1,0 м |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога (road) | Специальный проход | 1,5 м | не менее 45° | В режиме с глубиной: под объектом. Верх габарита новой сети на глубине не менее 1,0 м | полигон дороги и по 3 м за границей с каждой стороны | 1,60 |
| Трамвайные пути (tram_tracks) | Специальный проход | 1,5 м | не менее 45° | В режиме с глубиной: под объектом. Верх габарита новой сети на глубине не менее 1,2 м | полигон и по 3 м за границей с каждой стороны | 1,75 |
| Газопровод (gas_pipeline) | Специальный проход | 2,0 м |  | В режиме с глубиной: выше или ниже. Вертикальный просвет не менее 0,2 м | по 2 м с каждой стороны точки пересечения | 1,25 |
| Силовой кабель до 35 кВ (power_cable) | Специальный проход | 2,0 м |  | В режиме с глубиной: выше или ниже. Вертикальный просвет не менее 0,5 м | по 2 м с каждой стороны точки пересечения | 1,15 |
| Существующая тепловая сеть (heat_network), пересечение без врезки | Специальный проход | 1,0 м |  | В режиме с глубиной: выше или ниже. Вертикальный просвет не менее 0,5 м | по 2 м с каждой стороны точки пересечения | 1,05 |

Для газопровода принимается условный габарит 0,40 на 0,40 м и глубина до верха габарита 2,8 м. Для силового кабеля – 0,20 на 0,20 м и 2,7 м. Для существующей тепловой сети – габарит по таблице 1 и глубина 3,0 м.

Если специальные проходы накладываются друг на друга, на общем фрагменте выполняются все геометрические требования соответствующих ограничений. Для расчёта стоимости применяется наибольший из соответствующих коэффициентов Kспец. Коэффициенты не суммируются и не перемножаются. На границах общего фрагмента начинается новый участок. Каждое отдельное пересечение одного и того же объекта считается отдельным специальным проходом.

При проверке обязательной части решения используются типы ограничений, перечисленные в таблице 2. Поддержка дополнительных типов ограничений (restriction_type) не является обязательной, но может учитываться как преимущество при экспертном сравнении решений с сопоставимым качеством выполнения обязательной части.

5. Дополнительный режим с учётом глубины

Режим с учётом глубины не является обязательным. Если он не реализован, выходная геометрия остаётся двумерной, глубина в начале и конце участка (depth_start, depth_end) передаётся null, коэффициент Kгл принимается равным 1.

При реализации режима с глубиной базовый двумерный расчёт сохраняется, а расчёт с глубиной выполняется как отдельный режим и формирует отдельный набор вариантов. Маршрут может быть построен заново и не обязан совпадать с двумерным вариантом. Результаты двух режимов не объединяются в одно ранжирование. Z-координаты в GeoJSON не требуются. Вертикальное положение задаётся атрибутами глубины в начале и конце участка (depth_start, depth_end).

Принимается условная горизонтальная поверхность земли. Обычная глубина до верхней границы расчётного габарита новой сети – 3,0 м, минимальная – 0,7 м. Максимальная глубина и дискретный шаг по глубине не задаются.

Если глубину необходимо изменить, профиль состоит из участка спуска или подъёма, участка на постоянной глубине и, при необходимости, участка возврата. Максимальный уклон – 0,10 м/м. Для изменения глубины на 1 м требуется не менее 10 м по горизонтали. Между близкими препятствиями допускается сохранять изменённую глубину, если все требования к пересечениям выполняются.

Для расчёта стоимости и предельной длины используется длина по горизонтальной проекции в EPSG:32637.

При h ≤ 3,0 м Kгл = 1.

При h > 3,0 м:

Kгл = 1 + 0,10 · (h − 3),

где h – глубина до верхней границы расчётного габарита, м.

На участке равномерного спуска или подъёма для стоимости используется среднее арифметическое Kгл в начале и конце. Если участок пересекает глубину 3,0 м, в этой точке создаётся технический узел (technical_node) и участок делится.

6. Расчёт стоимости и ранжирование

Стоимость обычного нового участка:

Cуч = L · cнов(ДУ) · Kгл.

Стоимость специального участка:

Cуч = L · cнов(ДУ) · Kгл · Kспец.

Если параметры по длине меняются, стоимость соответствующих частей рассчитывается отдельно.

Стоимость строительства (construction_cost) равна сумме стоимости новых участков тепловой сети, новых тепловых камер и врезок в существующие тепловые камеры. Стоимость камер и врезок определяется по разделу 3.2.

Штраф за каждую неподключённую точку подключения:

Ш = 100 000 000 + 500 000 · G,

где G – расчётный расход точки подключения (flow_tph), т/ч.

Итоговая стоимость варианта (calculated_cost) равна сумме стоимости строительства (construction_cost) и штрафа за неподключённые точки (unconnected_penalty). Протяжённость L для расчёта итогового показателя равна суммарной длине новых участков тепловой сети (new_network_length).

В каждом режиме сервис может вернуть до трёх содержательно отличающихся вариантов. Небольшое смещение одной и той же трассы отдельным вариантом не считается.

Итоговый показатель:

S = 0,7 · (C / 25 000 000) + 0,3 · (L / 100),

где C – итоговая стоимость варианта (calculated_cost), руб., а L – суммарная длина новых участков тепловой сети (new_network_length), м. Чем меньше S, тем выше вариант.

7. Выходные данные

Результат каждого режима передаётся отдельным GeoJSON типа FeatureCollection в WGS 84. Варианты внутри файла различаются идентификатором варианта (variant_id). Идентификаторы и ссылочные поля могут быть строковыми или числовыми и должны однозначно соответствовать значениям id. Дополнительные свойства (properties) допускаются и при проверке обязательной части решения игнорируются.

7.1. Состав выходного файла

| Объект | object_type | Геометрия |
| --- | --- | --- |
| Новый участок тепловой сети | heat_network | LineString |
| Новая тепловая камера | heat_chamber | Point |
| Технический узел | technical_node | Point |
| Сводка по варианту | variant_summary | null |

7.2. Атрибутивный состав

| Объект | Атрибут | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Все | id | string / number | Уникальный идентификатор выходного объекта. |
| Все | object_type | string | Тип выходного объекта по разделу 7.1. |
| Все | variant_id | string / number | Идентификатор варианта, к которому относится объект. |
| heat_network | start_node_id | string / number | ID узла в начале LineString. Допустимые узлы: oks_connection_point, существующая или новая heat_chamber, technical_node. |
| heat_network | end_node_id | string / number | ID узла в конце LineString. Допустимые узлы: oks_connection_point, существующая или новая heat_chamber, technical_node. |
| heat_network | flow_tph | number, т/ч | Расчётный расход участка. |
| heat_network | diameter | integer, мм | Условный диаметр участка. |
| heat_network | length | number, м | Длина участка по горизонтальной проекции. |
| heat_network | laying_method | string | base соответствует обычному участку, special – специальному проходу. |
| heat_network | depth_start | number / null, м | Глубина в начале участка. В базовом 2D-режиме – null. |
| heat_network | depth_end | number / null, м | Глубина в конце участка. В базовом 2D-режиме – null. |
| heat_network | cost | number, руб. | Стоимость участка. |
| heat_chamber | diameter | integer, мм | Наибольший ДУ всех примыкающих к камере участков тепловой сети. |
| heat_chamber | cost | number, руб. | Стоимость новой камеры по разделу 3.2. |
| technical_node | — | — | Дополнительных обязательных атрибутов нет. |
| variant_summary | rank | integer | Место варианта в ранжировании. Значение 1 соответствует наименьшему score. |
| variant_summary | construction_cost | number, руб. | Стоимость строительства по разделу 6. |
| variant_summary | chamber_construction_cost | number, руб. | Стоимость новых тепловых камер, входящая в construction_cost. |
| variant_summary | existing_chamber_tie_in_count | integer | Количество врезок в существующие тепловые камеры. |
| variant_summary | existing_chamber_tie_in_cost | number, руб. | Стоимость врезок в существующие тепловые камеры, входящая в construction_cost. |
| variant_summary | unconnected_penalty | number, руб. | Суммарный штраф за неподключённые точки. |
| variant_summary | calculated_cost | number, руб. | Итоговая стоимость варианта по разделу 6. |
| variant_summary | new_network_length | number, м | Суммарная длина новых участков тепловой сети. |
| variant_summary | score | number | Итоговый показатель варианта. |
| variant_summary | unconnected_oks_ids | array<string ¦ number> | JSON-массив id неподключённых oks_connection_point. Тип каждого идентификатора сохраняется таким же, как во входных данных. |

Для heat_network значения start_node_id и end_node_id должны ссылаться на узлы, совпадающие с геометрическими концами LineString. Поворот без изменения параметров остаётся внутренней вершиной LineString. Направление записи координат не задаёт направление движения теплоносителя.

7.3. Пример выходного GeoJSON

Ниже приведён условный минимальный пример одного варианта. Предполагается, что во входных данных существуют тепловая камера с id input_chamber_1 и точка подключения ОКС с id input_oks_1, совпадающие с концами LineString. В примере новый участок имеет длину 100 м и ДУ 100. Его стоимость составляет 8 974 800 руб. К стоимости варианта добавлена одна врезка в существующую камеру стоимостью 5 000 000 руб.

{

"type": "FeatureCollection",

"features": [

{

"type": "Feature",

"properties": {

"id": "v1_net_1",

"object_type": "heat_network",

"variant_id": "v1",

"start_node_id": "input_chamber_1",

"end_node_id": "input_oks_1",

"flow_tph": 20.0,

"diameter": 100,

"laying_method": "base",

"depth_start": null,

"depth_end": null,

"cost": 8974800

},

"geometry": {

"type": "LineString",

"coordinates": [

[37.600000000, 55.750000000],

[37.599967825, 55.750898263]

]

}

},

{

"type": "Feature",

"properties": {

"id": "v1_summary",

"object_type": "variant_summary",

"variant_id": "v1",

"rank": 1,

"construction_cost": 13974800,

"chamber_construction_cost": 0,

"existing_chamber_tie_in_count": 1,

"existing_chamber_tie_in_cost": 5000000,

"unconnected_penalty": 0,

"calculated_cost": 13974800,

"new_network_length": 100.0,

"score": 0.6913,

"unconnected_oks_ids": []

},

"geometry": null

}

]

}